## Printable Data table
Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time
JFK | L23, N | L23, center | L23, W | 9:01 - 9:06 | JFK | L05 | L03 | Reserve Desk | 9:08 - 9:13 | JFK | S03, LL | L39, Aux Class E | L39, Aux Class W | 9:14 - 9:18
1-3 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 4-6 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 7-9 | Sa1 | Sa2 | Sa3
0.3 | 35413 | 35442 | 35635 | 35496.6667 | 0.3 | 23376 | 23841 | 24216 | 23811 | 0.3 | 24315 | 24852 | 24151 | 24439.3333
0.5 | 1599 | 1512 | 1449 | 1520 | 0.5 | 982 | 1027 | 1138 | 1049 | 0.5 | 1096 | 1092 | 1144 | 1110.6667
1 | 84 | 87 | 95 | 88.6667 | 1 | 99 | 153 | 137 | 129.6667 | 1 | 148 | 136 | 247 | 177
2.5 | 13 | 21 | 42 | 25.3333 | 2.5 | 94 | 136 | 105 | 111.6667 | 2.5 | 134 | 116 | 231 | 160.3333
5 | 5 | 7 | 19 | 10.3333 | 5 | 37 | 59 | 38 | 44.6667 | 5 | 84 | 49 | 105 | 79.3333
10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 17 | 37 | 13 | 22.3333 | 10 | 40 | 13 | 26 | 26.3333
Temp | 69.8 |  |  |  | Temp | 70.5 |  |  |  | Temp | 70.6
RH% | 25.4 |  |  |  | RH% | 25.7 |  |  |  | RH% | 25.1
Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time
JFK | M23, S | M23, center | M23, N | 9:23 - 9:28 | JFK | M04F | M04B | M04E | 9:32 - 9:39 | JFK | Ref Desk, N | CircDesk, center | Ref Desk, S | 9:40 - 9:44 | JFK | M18, S | M18, N | M20 | 9:50 - 9:56
10-12 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 13-15 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 16-18 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 19-21 | Sa1 | Sa2 | Sa3
0.3 | 25702 | 26690 | 26581 | 26324.3333 | 0.3 | 27970 | 30800 | 31655 | 30141.6667 | 0.3 | 33127 | 32900 | 33504 | 33177 | 0.3 | 35300 | 34543 | 33183 | 34342
0.5 | 1543 | 1655 | 1741 | 1646.3333 | 0.5 | 1842 | 1997 | 1855 | 1898 | 0.5 | 2038 | 2018 | 1877 | 1977.6667 | 0.5 | 1487 | 1533 | 1634 | 1551.3333
1 | 154 | 181 | 192 | 175.6667 | 1 | 188 | 185 | 40 | 137.6667 | 1 | 287 | 187 | 243 | 239 | 1 | 102 | 127 | 245 | 158
2.5 | 87 | 101 | 83 | 90.3333 | 2.5 | 41 | 72 | 48 | 53.6667 | 2.5 | 210 | 103 | 202 | 171.6667 | 2.5 | 57 | 76 | 287 | 140
5 | 27 | 40 | 23 | 30 | 5 | 10 | 29 | 12 | 17 | 5 | 80 | 34 | 85 | 66.3333 | 5 | 21 | 29 | 140 | 63.3333
10 | 4 | 10 | 12 | 8.6667 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5.3333 | 10 | 20 | 10 | 19 | 16.3333 | 10 | 9 | 12 | 44 | 21.6667
Temp | 71.8 |  |  |  | Temp | 72.8 |  |  |  | Temp | 72.1 |  |  |  | Temp | 72
RH% | 24 |  |  |  | RH% | 25 |  |  |  | RH% | 24.8 |  |  |  | RH% | 25.8
Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time
JFK | U18, W | U18, center | U18, E | 9:59 - 10:04 | JFK | U02 | U06 | U21 | 10:05 - 10:11 | JFK | U32 | Book elevator | U12F | 10:24 - 10:30
22-24 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 25-27 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 31-33 | Sa1 | Sa2 | Sa3
0.3 | 29917 | 30389 | 29227 | 29844.3333 | 0.3 | 26078 | 33246 | 4821 | 21381.6667 | 0.3 | 418 | 19467 | 21837 | 13907.3333
0.5 | 1400 | 1475 | 1448 | 1441 | 0.5 | 1192 | 1529 | 238 | 986.3333 | 0.5 | 22 | 1400 | 1016 | 812.6667
1 | 113 | 103 | 138 | 118 | 1 | 118 | 124 | 47 | 96.3333 | 1 | 1 | 405 | 76 | 160.6667
2.5 | 37 | 35 | 62 | 44.6667 | 2.5 | 49 | 62 | 22 | 44.3333 | 2.5 | 1 | 456 | 40 | 165.6667
5 | 10 | 4 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 6 | 10.6667 | 5 | 1 | 168 | 9 | 59.3333
10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 22 | 4 | 9
Temp | 71 |  |  |  | Temp | 72.9 |  |  |  | Temp | 70.8
RH% | 24.9 |  |  |  | RH% | 24.4 |  |  |  | RH% | 25
Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time | Building |  | RM # |  | Time
JFK | Penthouse - AHU 6/7 | Penthouse - AHU 2/3 | JFK roof | 10:16-10:20 | JFK | Loading dock | Loading - AHU 3/4 | Loading - AHU 3/4 | 10:36 - 10:41 | MAR | 006, outside | 006, outside | 006, outside | 10:45 - 10:49 | MAR | 2 | 5 | 7 | 10:50 - 10:56
28-30 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 34-36 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 37-39 | Sa1 | Sa2 | Sa3 |  | 40-42 | Sa1 | Sa2 | Sa3
0.3 | 120607 | 119176 | 116922 | 118901.6667 | 0.3 | 120251 | 115738 | 105101 | 113696.6667 | 0.3 | 103386 | 105311 | 104317 | 104338 | 0.3 | 43955 | 46998 | 41356 | 44103
0.5 | 6935 | 6783 | 7024 | 6914 | 0.5 | 9911 | 6623 | 6105 | 7546.3333 | 0.5 | 5933 | 6170 | 6087 | 6063.3333 | 0.5 | 4772 | 5170 | 3945 | 4629
1 | 928 | 941 | 1288 | 1052.3333 | 1 | 3253 | 1021 | 763 | 1679 | 1 | 774 | 793 | 819 | 795.3333 | 1 | 387 | 490 | 320 | 399
2.5 | 588 | 674 | 1102 | 788 | 2.5 | 1270 | 636 | 509 | 805 | 2.5 | 481 | 553 | 601 | 545 | 2.5 | 110 | 277 | 229 | 205.3333
5 | 172 | 207 | 528 | 302.3333 | 5 | 306 | 168 | 130 | 201.3333 | 5 | 173 | 181 | 187 | 180.3333 | 5 | 29 | 114 | 105 | 82.6667
10 | 27 | 33 | 161 | 73.6667 | 10 | 66 | 43 | 27 | 45.3333 | 10 | 33 | 34 | 60 | 42.3333 | 10 | 9 | 72 | 30 | 37
Temp | 58.8 |  |  |  | Temp | 54.2 |  |  |  | Temp | 53.8 |  |  |  | Temp | 71.4
RH% | 37.4 |  |  |  | RH% | 44.8 |  |  |  | RH% | 44.1 |  |  |  | RH% | 29.1
| Comparables |  |  |  |  | Comparables |  |  |  |  | Comparables |  |  |  |  | Comparables
JFK | Lower Level | Main Level | ratio |  | JFK | Lower Level | Upper Level | ratio |  | JFK | Main Level | Upper Level | ratio |  | JFK | Inside | Outside | ratio
µm |  |  |  |  | µm |  |  |  |  | µm |  |  |  |  | µm
0.3 | 27915.6667 | 30996.25 | -9.9386 | % | 0.3 | 27915.6667 | 21711.1111 | 28.5778 | % | 0.3 | 30996.25 | 21711.1111 | 42.7668 | % | 0.3 | 28942.5278 | 116299.1667 | -75.1137 | %
0.5 | 1226.5556 | 1768.3333 | -30.6378 | % | 0.5 | 1226.5556 | 1080 | 13.57 | % | 0.5 | 1768.3333 | 1080 | 63.7346 | % | 0.5 | 1407.1481 | 7230.1667 | -80.5378 | %
1 | 131.7778 | 177.5833 | -25.7938 | % | 1 | 131.7778 | 125 | 5.4222 | % | 1 | 177.5833 | 125 | 42.0667 | % | 1 | 147.0463 | 1365.6667 | -89.2326 | %
2.5 | 99.1111 | 113.9167 | -12.9968 | % | 2.5 | 99.1111 | 84.8889 | 16.7539 | % | 2.5 | 113.9167 | 84.8889 | 34.195 | % | 2.5 | 104.0463 | 796.5 | -86.9371 | %
5 | 44.7778 | 44.1667 | 1.3836 | % | 5 | 44.7778 | 26.3333 | 70.0422 | % | 5 | 44.1667 | 26.3333 | 67.7215 | % | 5 | 44.5741 | 251.8333 | -82.3002 | %
10 | 17.8889 | 13 | 37.6068 | % | 10 | 17.8889 | 5.6667 | 215.6863 | % | 10 | 13 | 5.6667 | 129.4118 | % | 10 | 16.2593 | 59.5 | -72.6735 | %
Temp | 70.3 | 72.175 | -2.5979 | % | Temp | 70.3 | 71.5667 | -1.7699 | % | Temp | 72.175 | 71.5667 | 0.85002 | % | Temp | 70.925 | 56.5 | 25.531 | %
RH% | 25.4 | 24.9 | 2.008 | % | RH% | 25.4 | 24.7667 | 2.5572 | % | RH% | 24.9 | 24.7667 | 0.53836 | % | RH% | 25.2333 | 41.1 | -38.605 | %
| Comparables |  |  |  |  | Comparables
indoor | JFK | MAR | ratio |  | outdoor | JFK | MAR | ratio
µm |  |  |  |  | µm
0.3 | 28942.5278 | 44103 | -34.3751 | % | 0.3 | 116299.1667 | 104338 | 11.4639 | %
0.5 | 1407.1481 | 4629 | -69.6015 | % | 0.5 | 7230.1667 | 6063.3333 | 19.2441 | %
1 | 147.0463 | 399 | -63.1463 | % | 1 | 1365.6667 | 795.3333 | 71.71 | %
2.5 | 104.0463 | 205.3333 | -49.3281 | % | 2.5 | 796.5 | 545 | 46.1468 | %
5 | 44.5741 | 82.6667 | -46.0797 | % | 5 | 251.8333 | 180.3333 | 39.6488 | %
10 | 16.2593 | 37 | -56.0561 | % | 10 | 59.5 | 42.3333 | 40.5512 | %
Temp | 70.925 | 71.4 | -0.66527 | % | Temp | 56.5 | 53.8 | 5.0186 | %
RH% | 25.2333 | 29.1 | -13.2875 | % | RH% | 41.1 | 44.1 | -6.8027 | %